# TITULO	SISTERMA PARA ECONOMIZAR ENERGIA EN LA BASE CIENTIFICA JUBANY

PAIS			ARGENTINA

AUTOR

# SISTERMA PARA ECONOMIZAR ENERGIA EN LA BASE CIENTIFICA JUBANY

# INTRODUCCION

Durante la campaña 93/94 se aumenta  considerablemente la demanda máxima simultanea en la Base Jubany, ello se debe a la instalación del Laboratorio Dallman como resultado del convenio de cooperación científica Argentino-Aleman.

En consecuencia se debió instalar tres grupos electrógenos de 200kVA, aprovechándose el calor residual para calefacción ambiental y para precalentar agua que se almacena dentro de la usina.

# SISTAMA PARA ECONOMIZAR COMBUSTIBLE

- VENTILACION

En los motores Diesel un porcentaje entre el 6 y 10 % del poder energético del combustible pasa al ambiente en forma de radiaciones.

Además el generador y el sistema de escape generan tanto calor como el motor.

Este calor influye negativamente en el personal de mantenimiento, en el funcionamiento del tablero de control y en el rendimiento del grupo electrógeno.

Entonces es necesario ventilar la sala de máquinas. Cuando se utiliza un radiador; el ventilador proporciona un flujo suficiente para ventilar el cuarto.

Idealmente el aire debe circular alrededor del panel de control, luego rodear al generador; seguir alrededor del motor y salir atraves del ventilador.

## SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Aproximadamente un tercio del combustible necesario para el funcionamiento de los motores es absorbido por el agua de las camisas en forma de calor; este debe eliminarse para que el motor tenga buen rendimiento.

La eficiencia se logra manteniendo desconectado el sistema de enfriamiento hasta alcanzar la temperatura de 79°C, esto se logra operando con termostatos cuando se utiliza el sistema de enfriamiento normal. Los termostatos regulan la manera en que se elimina el calor.

Se debe considerar que a temperaturas bajo cero,  se puede llegar a producir congelamiento  del agua

de las camisas aun teniendo anticongelantes por lo que para evitar esto y que el  motor no arranque en frío se coloca un calentador de agua de las camisas, el mismo funciona en forma automática.

La temperatura del agua que sale del motor depende del  sistema de enfriamiento:

- Normal  o estándar  99°C.

- Presurizado.

## TIPOS DE ENFRIAMIENTO

- NORMAL:

Por medio de un radiador, un ventilador, bombas de circulación de agua y termostatos.

Tambien puede ser con un radiador a distancia con tanques calientes para evitar choques térmicos.

- INTERCAMBIADORES DE CALOR:

Estos pueden ser de una o dos pasadas. Este sistema necesita de un tanque de expansión, pues  los  intercambiadores  no tienen espacio para el aumento del volumen del agua  de las camisas como los radiadores.

- RECUPERACION DE CALOR

En los motores Diesel solo el 33% de la energía del combustible se convierte en energía mecánica. El resto se transforma en calor el cual sale del motor en el agua de las camisas, en los gases de escape y por medio de radiaciones.

El 30% que contiene el agua de las camisas puede recuperarse completamente. La mitad del calor que llevan los gases de escape se puede recuperar en forma económica.

La recuperación del calor puede acercar al 75% del aprovechamiento de la energía del combustible.

- Temperatura Normal:

Utiliza el agua a 99°C, y un intercambiador de calor de caja y tubos para transferir el calor rechazado a un circuito secundario.

Tambien se puede incluir un dispositivo de recuperación de calor de los gases de escape con una caldera o silenciador.

- Alta temperatura – Agua sólida -:

Utiliza el agua a 120°C, el funcionamiento es similar al de temperatura normal, pero se requiere una presión, en el circuito refrigerante, para mantener el agua sólida; la presión puede provenir de una carga estática dada por un tanque de expansión elevado, o por presión de aire controlada en el tanque de expansión.

- Sistema de agua Hirviente:

Utiliza el “calor de vaporización”. El vapor como tal no se acumula en el motor sino se desplaza en los pasajes de agua de alta temperatura por acción térmica y va a un separador de vapor ubicado a mayor altura que el motor.

III.	CONCLUSION:

En la Base Jubany se utilizó el sistema de recuperación del calor de los gases de escape, ahorrando un 8% de consumo de combustibles.

El destino del calor es calentar agua para uso domestico y calefacción de ambientes, almacenándola en la misma usina.