TITULO	EXPERIENCIA PERUANA SOBRE CONSTRUCCIONES ANTARTICAS

PAIS			PERU

AUTOR

EXPERIENCIA PERUANA EN CONSTRUCCIONES ANTÁRTICAS 1988-2002

TEMA: TECNICAS DE SELLADO UTILIZADO EN LOS MODULOS DE LA ESTACION CIENTIFICA MACHU PICCHU.

1. 	INTRODUCCION

Hasta  el  2002  la Comisión Nacional de Asuntos Antárticos (CONAAN) dando cumplimiento a los objetivos de la Política Nacional Antártica, ha realizado trece (13) Campañas Científicas denominadas ANTAR.

En las referidas expediciones de investigación se han  desarrollado paralelamente actividades logísticas. En 1988 se inició la construcción de la Estación Científica Antártica Machu Picchu (ECAMP) en la Isla Rey Jorge (Bahía del Almirantazgo),  la que a la fecha cuenta con 5 módulos.

En una Primera Etapa se construyeron tres (03) módulos (Módulo Vivienda, Módulo Taller y Módulo Emergencia) y en una Segunda Etapa la Ampliación de la Estación Científica Antártica Peruana “Machu Picchu”, con la construcción de dos (02) Módulos (Módulo Científico y Módulo Cocina- Comedor).

Actualmente la ECAMP cuenta con instalaciones para albergar a treinta (30) personas en el verano austral y está acondicionándose para albergar a dieciséis (16) personas (Científicos y Logísticos) en la época de Invierno, razón por lo que se ha estructurado un Plan Piloto para la implementación de la Estación,  que contará con todos los requerimientos de una Estación Antártica típica: Alojamientos, Laboratorios, Almacenes de Víveres, Casa Fuerza (con Grupos Electrógenos  y almacenamiento de combustible), Galpón, Hangar, Helipuerto, Embarcadero y Equipos para el transporte de personal-material  y limpieza de hielo; además de disponer de sistemas de tratamiento de aguas servidas y sistema de obtención de agua potable de acuerdo al Protocolo de Madrid.

Además, para la ANTAR XIV se tiene previsto un trabajo de re-conversión de la base peruana para adecuarla a las nuevas necesidades, asegurado comodidad con una eficiente distribución de los espacios, así como  modernizar  los servicios de agua, luz, etc.

Dichas construcciones se han proyectado teniendo  cuenta de que el Perú disponga de una  Estación permanente en la Región Antártica, considerando las Directivas del protocolo de Madrid para evitar un impacto ambiental negativo que altere el medio ambiente existente.

En estas campañas científicas se emplearon el Buque de Investigación Científica BIC “HUMBOLDT” propiedad del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y un Avión HERCULES, como soporte logístico de vital importancia para la ejecución de las Construcciones que el Perú ha ejecutado en la Región Antártica.

2.	EJECUCION DE LAS CONSTRUCCIONES

La ejecución de las construcciones se ha realizado en el periodo del verano austral del  mes de  Diciembre  al  mes de  Marzo en dos etapas:

Primera Etapa     (presencia física en la Región Polar)

Construcción de 03 Módulos en casco terminado (Módulo vivienda, Módulo Taller y Módulo Emergencia), durante las Expediciones  Antárticas I y II

Culminación de la Construcción de los 03 Módulos (Vivienda, Taller y Emergencia), durante las Expediciones III, IV y, V.

Equipamiento de los 03 módulos, durante las Expediciones VI, VII.

Segunda Etapa: (Ampliación de la Estación  “Machu - Picchu”).

Construcción del Pabellón Científico en casco terminado, durante la VIII Campaña Antártica.

Culminación de la Construcción del Pabellón Científico, durante la  IX y X Campaña Antártica.

Construcción e Implementación de la Cocina-Comedor, durante la  XI Campaña Antártica.

Mantenimiento de las instalaciones durante la XII y XIII Campaña Antártica

3. 		MATERIALES UTILIZADOS

Para las construcciones antes indicadas  en la Isla Rey Jorge,  se han  utilizado materiales del mercado nacional como componentes de un Sistema de Construcción Prefabricado conformado por  paneles y estructura metálica como soporte estructural;  sistema que se adecuaba a nuestras posibilidades, medios disponibles y requerimientos siguientes:

- Material anti-inflamable resistente al fuego.

- Que permita el aislamiento térmico, para una temperatura exterior de hasta –30º.

- Hermeticidad en las juntas y uniones.

- Utilización del criterio modular, prefabricado y desarmable.

- Empleo de material liviano, resistente y de fácil mantenimiento.

- Que las estructuras metálicas sean desarmables, resistentes y de bajo peso para su transporte manual y sistema de unión con pernos.

- Que las estructuras metálicas deben de ser tratadas para evitar la corrosión  y oxidación, teniendo en cuenta la cercanía al mar.

- Que las instalaciones que contengan instrumentos y equipos que hagan ruidos molestos dispongan de protección acústica.

- Empleo de ventanas con vidrio resistente al cambio brusco de temperatura para que no se rajen  y/o rompan por acción de temperaturas exteriores de –30 ºC e interiores de +18 ºC.

- Cerradura de puerta tipo cámara refrigerante (Hermética),  que resista la fuerza del viento y que se abra interiormente.

- Que el material a emplearse en la construcción exista en el mercado nacional.

En función de la experiencia adquirida por el personal logístico de la ECAMP y al desarrollo de la Industria de la Construcción del País en zonas frías  se ha logrado optimizar su empleo  a fin de contrarrestar los efectos del viento y frío reinante en la zona;  cuyas características especiales que nos permitan la manipulación (carga y descarga),  el eficiente aislamiento (mantener el calor interior),  el adecuado sellado (entre panel- panel, pared-piso, pared-techo) y que tenga gran resistencia  a la corrosión.

PRIMERA ETAPA

En la primera Etapa se ha construido en el siguiente material:

ESTRUCTURA

Módulos cuya estructura principal esta diseñada con elementos metálicos que soportan vientos hasta 300 Km. /h

INFRAESTRUCTURA

## Paredes Exteriores

Estos módulos esta especialmente diseñado con materiales térmicos aislantes, con paredes externas compuestas de planchas galvanizadas inyectadas con poliuretano de 2 pulg. de espesor en su interior que le da la característica térmica

## Paredes Interiores

Paredes interiores compuestas con planchas de fibra de vidrio con una capa de tecnopor de 2 pulg. en su interior, acabadas en triplay  y/o formica.

## Techos

Los techos son de fierro galvanizado empernado y soldados en la estructura principal de las edificaciones

## Acabados

Acabados interiormente con planchas de enchape de triplay carapacho, cielo raso de planchas acústicas tipo Amstrong y piso de madera machihembrado, a todo confort.

## Ventanas

Las ventanas tienen doble vidrio con cámara intermedia al vació para impedir el paso del frío.

## Puertas

Las puertas son tipo cámara frigorífica que se abren por el interior y tiene una manija fosforeceste que permite la visión nocturna.

Las edificaciones  están cimentada a 2 mts de profundidad y la plataforma de piso está ubicada a 1.00 m del terreno natural para facilitar la limpieza de la acumulación del hielo, cuenta con dos accesos opuestos para facilitar el ingreso – salida del personal.

## SEGUNDA ETAPA

En la Segunda  Etapa se ha construido en el siguiente material:

### ESTRUCTURA

Edificación de estructura metálica con similares características a las construidas en la Primera Etapa

#### INFRAESTRUCTURA

## Paredes Exteriores

Las paredes exteriores laterales, de piso y de falso techo son paneles tipo sándwich de 0.18 mts de espesor de bajo peso, compuestos de planchas de zinc aluminio en ambos lados, inyectado con poliuretano para dar el efecto térmico a los módulos,

## Paredes Interiores

Las paredes interiores están compuestas de planchas de madera contraplacada forradas interiormente con tecnopor, que le da la acústica proyectada.

## Techos

Los techos se han cubierto con planchas de zinc-aluminio de 08 mm de espesor fijadas a la estructura con pernos a presión que minimiza el tiempo de  colocación.

## Acabados

Los acabados son similares a las edificaciones existentes  para integrar al conjunto, mejorando las ventanas, puertas y pisos de las edificaciones.

La plataforma del piso de las edificaciones está  a  1.00m del terreno natural a fin de evitar el estancamiento del hielo que tuvieron un buen comportamiento en el invierno austral.

En el proceso de construcción en la Primera Etapa se han empleado paneles de fierro galvanizado con inyección de poliuretano que por su elevado peso,  rigidez  y características especiales del galvanizado no permitía el perfecto aislamiento entre panel-panel, pared-piso y pared-techo (dificultando la colocación de remaches y soldadura convencional);  en la Segunda Etapa se cambio la plancha galvanizada por planchas de zinc aluminio de bajo peso,  menor rigidez y altamente resistente a la corrosión (prepintado al horno)  lográndose un mejor aislamiento al frío, dado que por el pequeño espesor de la plancha se puede cortar y colocar remaches entre panel-panel.

Los resultados del sellado en la Primera etapa no fueron los esperados, ya que los paneles utilizados  no permitían una hermeticidad eficiente por la rigidez de las planchas, causando daños en el interior de los módulos especialmente en los acabados; lo cual motivo el estudio de otras alternativas para el uso de materiales apropiados y nuevas técnicas para el cerramiento e impermeabilización de los módulos. En la Segunda Etapa se mejoró el sellado de las juntas de construcción empleando detalles constructivos especiales para cada caso, reforzando con platinas del mismo material  a fin de evitar el ingreso de frío y agua producto del descongelamiento.

4. CONSTRUCCIONES  A REALIZARSE EN LA XIV CAMPAÑA ANTARTICA

Como se mencionó, en concordancia con los objetivos aprobados por la CONAAN y los trabajos propuestos por  la Subcomisión Logística de la CONAAN (Ejercito – Marina – Fuerza Aérea), en la ANTAR XIV (veranos austral 2002-2003) se ha previsto la ejecución de un “Programa de Re-conversión”, a fin de mejorar la redistribución de espacios y la habilitación de diversos ambientes que conforman el modulo científico.

Entre los objetivos planteados en el ámbito logístico,  se construirán cuatro ( 04)  laboratorios para trabajos científicos, estos laboratorios han sido diseñados de acuerdo a las necesidades de nuestros programas científicos y constaran de pisos de cerámico, instalación de agua y desagüe, iluminación ,así como el equipamiento básico para los trabajos como mesas y reposteros.

Se tiene previsto la remodelación de los servicios higiénicos de la Estación  a fin de brindar mayor comodidad al  personal que habita en la ECAMP, estos contemplan el cambio de las tuberías de agua y desagüe, el reemplazo de los aparatos sanitarios y así como de divisiones de aluminio para los inodoros, pisos de cerámico y ventilación con extractores y recirculadores de aire.

Así mismo se ha visto por conveniente dotar de mobiliario (escritorios con divisiones para computadores) que serán instalados en los alojamientos de la ECAMP para mayor comodidad en los trabajos de gabinete.

También se tiene previsto la adquisición de una planta de tratamiento de aguas residuales, en conformidad con la política de cuidado del medio ambiente y aguas de gobierno del Perú y en el marco del Protocolo de Madrid.

5. CONCLUSIONES

El Perú ha construido su estación científica en la Antártida tomando en cuenta las necesidades del personal científico y  utilizando un sistema de construcción que permite el aislamiento contra el frío  y la corrosión.  De acuerdo a las experiencias obtenidas por la Subcomisión Logística, se utilizó un  sistema empleando paneles modulares.

La Estación Científica Peruana “Machu Picchu” (ECAMP) cuenta con instalaciones herméticas que permiten  resistir las inclemencias  del  viento frío y la corrosión reinante en el Continente Antártico pudiendo albergar a 30 personas en el Verano Austral; habiéndose mejorado la Técnica del Sellado y  Aislamiento  en los módulos ejecutados esto facilitará la implementación del Plano Piloto que se tiene previsto,  a fin de contar en el futuro con una estación científica permanente en la Antártida (que funcione los 365 días del año).

Es preciso reconocer la participación de los Países Consultivos Latinoamericanos miembros del Tratado Antártico como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el Perú obtenga valiosa información y experiencia en construcciones en la Región Polar; requiriéndose promover la Cooperación Internacional entre los Países Latinoamericanos y otros a fin de intercambiar lineamientos técnicos y lograr la homogeneidad de conceptos de carácter constructivo.

Asimismo, la CONAAN se ha concentrado en los últimos años en desarrollar cooperación con  otras Partes Consultivas del Tratado Antártico con el objetivo de implementar y mejorar el funcionamiento de la Estación Machu Picchu, entre ellos con Polonia, Nueva Zelanda, República Checa y la República Popular de China.  Cabe destacar que una delegación de la Administración Estatal del Mar – SOA (China) viaja al  Perú en diciembre próximo para tratar temas de cooperación logística, además de asuntos vinculados a la investigación científica.