# TITULO	PROYECTO BASES SAN MARTIN Y BELGRANO II

PAIS			ARGENTINA

AUTOR

- INTRODUCCIÓN

Durante años , se mantuvo la creencia de que para evitar o reducir las posibilidades de incendio en las Bases, las instalaciones debían encontrarse separadas entre sí, de forma tal que en caso de ocurrencia, solamente se perdiese a lo sumo  aquella en la cual se produjo el fuego. Esto trajo aparejado, que en la mayoría de las Bases Antárticas se incrementase considerablemente los consumos de combustible, ya que a la  diseminación de instalaciones,  hubo que dotarla de calefacción, y que, en algunos casos también, se perdiese comodidades en el alojamiento de las distintas dotaciones.

Es por ello, que de acuerdo a estudios realizados y en base a los informes obrantes de distintos Jefes de Base, surge en el año 2000, una serie de necesidades que originan dos proyectos, el PROYECTO DE BASE SAN MARTÍN Y EL PROYECTO DE  BASE BELGRANO II.

- PROYECTO DE BASE SAN MARTÍN

# Necesidades que originan el proyecto

- Incrementar el espacio habitacional

- Concentrar y comunicar las instalaciones

- Maximizar y mejorar la calidad de vida del personal científico y logístico

- Optimizar recursos – ahorrar combustible

- Incrementar la funcionalidad de la Base

  - Objetivos

    - Anexar dos módulos a la casa habitación para ser utilizados como dormitorios

    - Construir una losa entre la casa habitación y la usina con la finalidad de montar paneles de las casas recicladas de Base Esperanza.

    - Reconstrucción de la usina

- DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

- Ampliación casa habitación:

El proyecto definitivo consiste en la ampliación de la casa habitación, de manera tal de poder dar cumplimiento a las necesidades que originaron el proyecto.

El proyecto  consiste en anexar a la casa principal una construcción en dos plantas ,       apoyada sobre columnas de hormigón armado y vigas las que soportarán el apoyo de viguetas pretensadas con ladrillos para techo de poliestireno expandido, con cerramiento en  la planta inferior y superior  con paneles PRFV similares a los existentes en la casa principal y que surgieron del aprovechamiento de las casas desarmadas en Esperanza.

La planta baja será utilizada, entre otras cosas, como sector de servicios, alojando el desalinizador, tanques complementarios, compactadora, etc., alivianando el actual sector de servicios que se encuentra comprimido, con los factores de inseguridad y riesgo que acompañan estos inconvenientes. Esta ampliación tendrá conexión en su planta inferior tanto con la casa habitación como con el futuro taller mecánico y usina.

(PLANO PLANTA BAJA)

La planta superior será utilizada como alojamiento con el incremento de cuatro dormitorios y un baño, que tendrá  conexión por medio de pasillos con las habitaciones de la casa principal, lo que obligó a la remodelación del comedor.

(PLANO PLANTA ALTA)

- Reconstrucción de la usina – taller

Se rodeará la usina actual con un encadenado inferior de hormigón armado, para  amurar  los hierros donde irán montados los paneles de la casa que se desarmará en base Esperanza, en el transcurso del corriente año, de manera tal de conservar el estilo edilicio de la base, optimizando la misma para el aprovechamiento del calor de los generadores (cogeneración), el que se desarrollará en tema a parte.

- Construcción de Planta de Tratamiento de efluentes cloacales:

Para dar cumplimiento al Protocolo de Madrid, en el año 2000 se adquirió dicha planta, con capacidad para 35 personas. En la  CAI 2001 se montó la instalación que la alberga, consistente en una casilla modular con paneles témicos.

La misma se planea que entre en funcionamiento a fin de esta CAI, ya que durante la misma se terminaron las obras de ensamble y se contó con generadores trifásicos para su operatividad.

- Construcción de una Batea Antiderrame en planta de combustible:

Para dar cumplimiento al Protocolo de Madrid, en el año 2000 se concluyo con la construcción    de la batea antiderrame y con la interconexión entre cisternas, finalizando con el proyecto.

- DESCRIPCION DE ETAPAS Y TAREAS

El proyecto esta programado en tres etapas:

- Primera etapa ampliación de la casa habitación: cumplida en (CAI 2001)

Consistió en la  construcción de una losa entre la casa principal y la usina, cerrando el perí-metro inferior con paneles recuperados.

- Segunda etapa ampliación de la casa habitación: se encuentra en desarrollo, se proyecta su finalización a fin de esta campaña (CAI 2002)

En ésta se montarán los paneles recuperados de las casas de esperanza, sobre la estructura metálica preparada especialmente para esta reconstrucción, se efectuará el cerramiento de techo y sellado de las uniones, se realizará la  división de los interiores ,   se instalarán los baños,  la calefacción,  el sistema eléctrico y sobre la carpeta se colocará piso tarugado..

- Tercera etapa se prevé cumplirla en la (CAI 2003): se comenzará con la remodelación de la usina – taller y se instalará un incinerador de emisión controlada.

- PROYECTO DE BASE BELGRANO II

# Necesidades que originan el proyecto

- Incrementar el espacio habitacional

- Concentrar y comunicar las instalaciones

- Maximizar y mejorar la calidad de vida del personal científico y logístico

- Optimizar recursos – ahorrar combustible

- Incrementar la funcionalidad de la Base

  - Objetivos

    - Anexar dos módulos a la casa habitación para ser utilizados como dormitorios

    - Cubrir los espacios intermódulos con una cubierta de techo unificada.

    - Comunicar la planta superior con la inferior por medio de la construcción de una escalera ubicada entre los módulos.

    - Terminar con la construcción de la planta inferior y efectuar la reubicación de la radio estación y la sala de estar.

- DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

  - Ampliación casa habitación:

El proyecto definitivo consiste en anexar dos módulos sobre la base construida en el lateral “este” de la casa habitación,  teniendo con esta una vinculación por medio de pasillos.

Los módulos será utilizado como habitación a fin de brindar mayor bienestar al personal de la dotación, utilizándose los espacios intermodulares como sala de estar y biblioteca.

En la planta inferior, la cual fue cerrada perimetralmente en mampostería liviana, se montará la radio estación con su taller de mantenimiento, sala de juegos y estar, teniendo acceso ésta  con la parte superior por una escaleta construida en el pasillo central.

- DESCRIPCION DE ETAPAS Y TAREAS.

  - Primera etapa (cumplida CAI 2000).

Construcción de una losa apoyada sobre columnas de hormigón armado, con cerramiento perimetral e inferior con mampostería liviana.

  - Segunda etapa (cumplida CAI 2001).

Traslado de los  módulos de enfermería y patrulla, ubicados en el sector este de la base para su montaje sobre la losa explicitada en la primera etapa. Se efectuó las instalaciones eléctricas y de calefacción.

  - Tercera  etapa (cumplida CAI 2001).

    - Construcción de un techo que cubre todos los módulos montados en la segunda etapa, los espacios libres y los dos módulos contiguos.

    - Construcción de cielorraso.

    - Efectuar la abertura en el espacio central intermódulos para la construcción de una escalera de acceso a la parte inferior.

    - Preparación  con bastidores para la colocación de piso entarugado.

    - Alisado y nivelado verticalmente del revestimiento interior en la planta baja.

    - División en la planta baja en dos ambientes.

- SISTEMA DE COGENERACIÓN

- Introducción

El incremento de la planificación edilicia, conjuntamente con el aumento de la actividad científica, conlleva a incrementar las necesidades de potencia de los generadores, lo que trajo aparejado un incremento en los consumos de combustible. Por esta razón, se buscaron distintas alternativas en el aprovechamiento de energías.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:

Un motor de movimiento alternativo convierte aproximadamente un 33% de energía de energía en fuerza mecánica, el resto de la energía del combustible se transforma en calor, el cual sale del motor en el agua de las camisas en el escape y por medio de radiadores.

El 30% que contiene el agua del motor se puede recuperar completamente, para ello se utiliza múltiples enfriados con agua para que el refrigerante del motor transporte la mayor parte del calor rechazado.

La mitad del calor que lleva el escape se puede recuperar de modo económico. La recuperación total del calor puede resultar en eficiencias del combustible  que se acercan al 75%.

APLICACIÓN DEL SISTEMA EN LA BASE SAN MARTÍN

El  sistema consta de un intercambiador de calor para los gases de escape, un intercambiador de calor para líquidos refrigerantes, por cada grupo, un acumulador o caldera  y un radiador de agua con ventilador.

La recuperación del calor se realiza de la siguiente manera:

- El agua pasa a través de un intercambiador de calor del líquido refrigerante, extrayendo la temperatura del agua de las camisas, elevándose a una temperatura aproximada de 75°c, luego iría a un acumulador del cual es enviada por medio de una bomba hacia un radiador colocado con una conexión a los conductos ya existentes de la caldera central actual, retornando nuevamente al sistema.

- Este diseño permite el aprovechamiento de los conductos de aire existentes, permitiendo la utilización del sistema vigente.

- El acumulador es del tipo caldera con un quemador que se encargaría de mantener la temperatura del agua circulante hacia el radiador de la calefacción central, logrando con ello mayor eficiencia en el sistema.