II TALLER CONSTRUCCIONES ANTARTICAS

TITULO		MUELLE SOPORTE BOMBA ADUCCION AGUA POTABLE

BASE ANTÁRTICA Prof. JulIo Escudero

PAIS			C H I L E

AUTOR		JORGE OYARZUN

GOBIERNO DE CHILE

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

INSTITUTO ANTARTICO CHILENO

II TALLER DE CONSTRUCCIÓN ANTÁRTICA

MUELLE SOPORTE BOMBA ADUCCION AGUA POTABLE

BASE ANTÁRTICA Prof. JulIo Escudero

INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO

Noviembre 2002

INTRODUCCIÓN

La Base Prof. Escudero del INACH se encuentra ubicada en la Isla rey Jorge del archipiélago de las Shettland del Sur en la Latitud________ y Longitud _________

Fue construida entre los años 1993 y 1999 , consta de 8 edificaciones  con _____m2 de construidos y dispone de una habitabilidad para 18 personas cómodamente instaladas,en régimen anual  mas una  para uso en verano de  8 personas adicionales.

El consumo de agua por persona  se ha calculado en 200 litros/persona/dia,  promedio en las ultimas cuatro  temporadas. Para el llenado de los estanques existentes en la base se ejecuta por lo tanto una faena de agua cada 5 días, que comprende la energizacion del sistema de calefacción de la línea, energizacion de la bomba, llenado de estanques, vaciado de la línea, corte de la calefacción de la línea. El agua se obtiene de una laguna de acumulación  distante 500 metros de  la base y a una cota  de 30 metros sobre la de la base. La laguna solo recibe aportes propios del derretimiento de la nieve acumulada en su propia cuenca de app. 0,04 Km.2

El Proyecto original contemplaba una  bomba eléctrica auto cebante, una  toma  vertical aislada y calefaccionada a instalada en una estructura flotante de madera  que se complementaba con  flotadores de PVC adosados en sus lados en la primera parte y bajo marcos  estructurales en un segundo tramo.

El sistema colapsó durante el segundo año de operación, debido a que la  nieve acumulada sobrepasó el nivel de la bomba en un momento en que la estructura ya se encontraba inmovilizada por el congelamiento de la laguna.  Con la estructura inmovilizada, el derretimiento posterior  de la nieve, inundó la  bomba con los daños predecibles de esa situación.

Una segunda y posterior modificación fue la construcción de una plataforma afianzada en tierra con una parte de la estructura soportada en el lecho de la laguna. La altura sobre la cota de agua se materializó en 1,5 m. Esta plataforma  permitió operar bien por unos tres años después de lo cual se inició un progresivo  asentamiento  diferencial de la estructura, acentuada en el lado Norte, posiblemente debido a la presión ejercida contra el suelo por la estructura debido al viento predominante en el área o a la radiación solar predominante en una cara.

Objetivo Propuesto.- Rediseñar una plataforma de tipo flotante que no sea dañada por el congelamiento de la laguna y otorgue un mínimo de 1,2 metros entre el nivel de cota de agua y la cota de  instalación de la bomba, fuera del alcance de la nieve anual acumulada.

Las  características generales fueron las siguientes:

Una plataforma pasillo flotante de longitud total dieciocho metros en tres secciones articuladas de igual longitud.

La primera sección acomoda la bomba de agua y  su caseta aislada de protección, ambas existentes, uniéndose articuladamente a ....

La segunda sección intermedia que descansa en su extremo sobre el lecho del borde de la laguna con un apoyo tipo patín regulable y ajustable en altura e inclinación.

La tercera sección  se desarrolla en tierra y tiene por objeto acomodar la pendientes de enlace  y sobrepasar  el area de derretimiento del permafrost en el borde de la laguna. Los apoyos al terreno son mediante un patin de máximo contacto y con altura también regulable y ajustable.

# ESPECIFICACIÓN.- Se generaron  los siguientes requerimientos:

- Estructuración de los Pasillos. Los pasillos  son tres  de,  cinco, cinco y ocho metros respectivamente. Los perfiles principales son de tubular cerrado de 100x50x3 mm. En los extremos de cada pasillo hay dos cabezales de perfil L de 175x65x8mm con calzos para alojar las articulaciones especiales patentadas marca PRONA. Toda la estructura es galvanizada en caliente.

- Flotación. Los flotadores para mantener la estructura flotante sobre laguna de agua dulce que se congela, son de acero en plancha de 4 mm. en forma circular  distribuidos como sigue:

  - Pasillo de la bomba: 2 Flotadores, uno de 600 mm de diámetro y el otro de 800 mm de diámetro, ambos de 3 metros de largo. El flotador de mayor diámetro va al extremo y soporta tanto el pasillo como las instalaciones de la bomba.

  - Pasillo intermedio: 1 flotador de 600 mm de diámetro y 3 metros de largo. Un apoyo tipo patín apoyado al fondo. Se contempla un sistema regulable para la altura de este patín.

  - Pasillo más a tierra. 1 apoyo tipo patín apoyado al fondo. Se contempla un sistema regulable para la altura de este patín.

Los flotadores son reforzados por el interior para impedir la acción del hielo y flotan en 1/3 del diámetro para que con su geometría no queden atrapados por el congelamiento de laguna.

- Altura de la plataforma. Se contempla sostener a los flotadores mediante vigas que mantengan la plataforma a 1,2 metros para permitir esa altura de nieve sobre la laguna congelada.

- Distancia a tierra. Con los tres pasillos, se asegura una distancia mínima de 18 metros de longitud, articulado en dos partes para  suplir los cambios de cota de la laguna. Las articulaciones  son las correspondientes a la patente de invención Nº CL N° 39.268, ampliamente usadas en la acuicultura ya que permiten una libertad de movimiento en tres ejes.

- Acceso no debe acumular nieve. Los pasillos tienen un piso de acero desplegado de 113 x 42 x 13 x 4 mm. Este tipo de piso no permite la acumulación de hielo por su transparencia y es altamente antideslizante.

- Flotadores soportan condición de hielo de la laguna. Se optó por  una forma cilíndrica para facilitar el escurrimiento de la nieve y hacerlos muy fuertes por su geometría. Al flotar sobre el primer tercio del diámetro, no pueden quedar atrapados por el hielo. Se considera un relleno de poliestireno a 17 Kg/m3 para impedir filtraciones al interior.

- Estabilidad de la pasarela. El diseño de la pasarela y los flotadores garantiza que ella sea estable en agua con los pesos considerados en las bases de calculo.

- Capacidad de carga. El diseño permite un peso de 250 kilos en equipos y 210 kilos en personas.

- Espacio para la bomba. El espacio contemplado es de 1.2x 0.80 mts. con perfiles ad_hoc para fijación de la bomba eléctrica, su tubo de entrada y la salida vertical o ducto de succión ropiamente tal.

- Ducto Vertical. Se mantiene el ducto vertical de succión compuesto por un tubo de cobre de 2” de 3m. de longitud, protegido por un tubo exterior de  PVC de 8” , cinta calefactora  y  tapas de sello en los extremos.

- Barandas. Se incluyen unas barandas en todo el trayecto para la seguridad del operador. Estas barandas son de tubo de 1.1/2” con tubo rodillero.

- Cabezo de tierra. La llegada a tierra del tramo más a tierra es articulada. Para ello se contempla hacer una pequeña estructura de cemento de 1 x 0.40 x 0.8 m., de diseño estándar de INACH. Esta estructura sirve de apoyo en tierra y de amarre articulado de esta sección.

- Diseño apto para 10 años sin mantención. El amplio uso de este tipo de pasarelas en la industria del cultivo de salmones en Chile, permite asegurar que los revestimientos de protección definidos cumplen esa condición.

- Posibilidad de desarme y remoción. El cabezo de tierra indicado  pesa 460 kilos y podrá ser removido según sea las necesidades.

- Canalización eléctrica para luz y poder desde tierra. Se contempla el suministro de canalización por debajo de las pasarelas para estas necesidades.  Considera un artefacto de luz a la salida de la caseta y a mitad  pasarela. La energía eléctrica para la iluminación se obtiene desde la caja al interior de la caseta.

- Volumen .-El suministro está diseñado para ocupar  un contenedor.

Conclusiones y recomendaciones.-

Atendiendo al tipo de instalación, y la necesidad de abordar y resolver los problemas experimentados en la  captación de  agua con  las instalaciones usadas hasta la fecha, se optó por una solución de ingeniería con la participación de Ingenieros navales con amplia experiencia en el tema.

Creemos que el comportamiento será satisfactorio, manteniendo de todas maneras un monitoreo de los acontecimientos que se deriven de su operación con el objeto de  generar en un posible tercer Taller de Construcciones Antárticas los comentarios y análisis

relevantes que permitan mejorar las fallas o señalar una operación exitosa.

En el siguiente anexo fotográfico se entregas vistas de las instalaciones probadas, sus fallas y finalmente un diagrama de la solución que se instalará en el próximo verano.

Jorge Oyarzun U.

Ingeniero civil U. de Chile

ANEXO FOTOGRAFICO

Foto Nº1.-Vista General de la Laguna de captación de agua.

Al fondo en azul la Base Profesor J. Escudero

FotoNº2.- Primer sistema de captación de agua- 1995-

FotoNº3.- Segundo sistema de captación de agua- 1998-

Foto Nº4.-  comienzo del asentamiento -2001

Foto Nº5.-  Situación invierno de 2002

Diagrama general del muelle

Detalle del sistema de  Articulación de pasarelas