II TALLER CONSTRUCCIONES ANTARTICAS

TITULO	REEMPLAZO PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS  EN BASE ESCUDERO

PAIS			C H I L E

AUTOR			Ing. Jorge Oyarzun

REEMPLAZO PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS

EN BASE ESCUDERO

Introducción.-

La primera planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la Base Prof. Escudero del INACH en uso desde 1995 hasta el verano del año 2002, era  una instalación de tipo aireación extendida y compacta  compuesta de un estanque  con tres compartimientos  y un volumen de proceso de 3000 litros por día. El sistema de aireación era provisto por una turbina tipo batidor en el compartimiento central.

Dicha planta perdió eficiencia a partir de la construcción de un nuevo módulo habitacional y el consecuente aumento del número de usuarios permanentes y en tránsito por la Base.

El año 2001 finalmente el estanque de la planta confeccionado en FPR  de 3mm., de espesor,  colapsó por fatiga de material produciendo un derrame de líquidos por una fisura no reparable.

El necesario reemplazo permitió incorporar mejoras en el diseño y aumentar el volumen  de tratamiento para absorber la nueva demanda.

Esta presentación señala las actividades ejecutadas para dicho reemplazo, las modificaciones a la infraestructura  y los resultados esperados.

## Selección de alternativas:-

Durante el proceso de licitación fueron de mucha utilidad los diseños aportados por los fabricantes en orden a resolver en forma eficiente transformaciones necesarias en la infraestructura existente por cuanto se sabia a priori que un aumento en la cantidad de usuarios necesariamente requería de un aumento en el volumen de aguas a tratar por día.

Modelando con el uso de la herramienta de Autocad, los diseños presentados sobre los planos de la planta existente se estudió dos alternativas para aumentar la capacidad del estanque, esto es  aumentando el largo y manteniendo el diámetro o manteniendo el largo y aumentando el diámetro, se concluyó que la segunda opción otorgaba una solución de  un mínimas  transformaciones en el espacio existente.

Se seleccionó una planta  de tipo  compacta marca WINDWATER modelo   ww-s30 con un estanque de FPR, autosoportado de diámetro 2,00m. y largo de 4,5m. espesor medio de 8mm. y un volumen diario de tratamiento de 6000 litros.

Principio de funcionamiento.

El principio de funcionamiento de una planta de aireación extendida como WINDWATER, esta basado en un Reactor Biológico, dividido en tres estancos interiores convenientemente comunicados entre sí, cumpliendo cada uno las siguientes funciones:

- El primero actúa como decantador y reactor anóxico;

- El segundo como reactor aeróbico de lodos activados,

- El tercero como clarificador y de desinfección.

La planta compacta  WW S-30, es un todo integrado compacto en un sólo volumen, construido en fibra de vidrio reforzada (FRP 8 mm de espesor), dividido en diferentes compartimentos donde se desarrollan los procesos unitarios de biodegradación de la materia fecal. Estos procesos  tienen entre sí,  diferentes grados de integración o de relación hidrodinámica.

Para los efectos del tratamiento aeróbico, la planta contempla 2 líneas de aireación, con 2 sopladores (4 difusores de burbuja media), de desplazamiento positivo que pueden trabajar simultánea o alternadamente. Esto permite establecer 2 regímenes de trabajo para la planta: A) baja carga; cuando  la población está bajo las 15 personas app o B) alta carga, cuando  la población está sobre las 15 personas app.

El sistema  de sopladores,  timer de activación y panel de control, se encuentra alojado en una caja adosada al estanque. El equipo aireador funciona intermitentemente en ciclos de partida y parada de 15 min. por vez, controlado por el temporizador con reserva de hasta 50 hrs.

En la etapa final, el efluente clarificado que sale de este estanque, ingresa a una cámara de desinfección, compuesta por tres etapas; una de cloración, otra de retención y una tercera de de-cloración. En el primer caso el efluente se trata con tabletas de hipoclorito cálcico por contacto, y en el último con tabletas de sulfito de sodio, las que neutralizan la presencia de cloro residual en el efluente tratado.  El tiempo de retención es de aproximadamente 30 minutos y permite la acción bactericida del cloro.

Parámetros de Diseño

  - Para efectos del diseño estructural  y operacional, se tuvieron en consideración los siguientes parámetros:

| PARÁMETRO | # UNIDAD DE MEDIDA | # CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Población | Habitantes | 15 – 30 |
| Dotación | Litros/hab./día | 200 |
| Capacidad de Tratamiento: Caudal | Litros/día | 6000 |
| Capacidad Tratamiento: Carga | Kg./día | 2* |

(*) factor de seguridad: 1,5

  - Para efectos de la funcionalidad y de los procesos que tiene lugar como reactor biológico, las variables de diseño son:

| Carga volumétrica | Kg. DBO5/m3 | 0.10 a 0.20 |
| --- | --- | --- |
| Carga másica | Kg DBO5/Kg MLSSV | 0.05 a 0.15 |
| Tiempo retención | hrs. | 12 – 24 |
| Recirculación | % | 50 – 100 |
| MLSS | mg/Lt | 2.000 – 4.000 |

- Memoria

  - Características Afluente

| - Población equivalente | 30 hab. |
| --- | --- |
| - Dotación consumo | 200 L/hab/día |
| - DBO5 afluente | 200 mg/lt |
| - SS afluente | 200 mg/lt |
| - Tº operación | 5 – 15 ºC |

  - Requerimiento Efluente

| - Remoción DBO5 | 90% |
| --- | --- |
| - DBO5 efluente máx. | 35 mg/l |
| - SS efluente máx | 35 mg/l |
| - Coliformes fecales | < 1000 NMP/100 ml |

  - Parámetros  y Bases de Diseño

| - Factor máximo día | 1,3 | QMAX día/ QX |
| --- | --- | --- |
| - Factor máximo hora | 2 | QMAX hora/ QX |
| - Caudal aguas servidas | 6 | m3/día |
| - Caudal máximo diario | 8 | m3/día |
| - Caudal máximo horario | 0,5 | m3/día |
| - Caudal de diseño | 6 | m3/día |
| - Carga DBO5 | 1,2 | Kg./día |
| - Carga orgánica a remover | 1,17 | Kg./día |
| - Factor Kg. O2R/1 Kg. DBO5 | 1,3 |  |
| - Factor Kg. O2R/1 Kg. NH3 | 4,6 |  |
| - Oxígeno requerido | 2,0 | Kg. O2/día |
| - Aire requerido en 12 horas | 64,72 | m3/dia. |
| - Aire entregado 12 en horas | 72 | m3/dia. |

- Factores de Seguridad Estructural y Funcional

Para los efectos  y en consideración a las bajas  temperaturas ambientales y  eventuales congelamientos  de las aguas contenidas  en el estanque, se proyectarán  las siguientes características  de diseño estructural del estanque:

| - Espesor del manto | 8 mm con resinas de primera calidad |
| --- | --- |
| - Refuerzos | Mediante anillos de plegamiento transversal y longitudinal |
| - Junturas | Todas redondeadas |
| - Doble fondo | El 1/3 inferior del estanque está revestido interiormente para eliminar los esfuerzos de corte, que las dilataciones por congelamiento del agua puedan generan sobre las paredes del estanque. |
| - Purga | Con el fin de facilitar y sanitizar la operación de desagüe total de la planta y su posterior limpieza, se incluye una línea de purga (manifold) que se conecta a un receptor temporal. |
| - Baja/Alta carga | EL tablero de control contempla un swith de alta y baja carga orgánica. |

- Funcionamiento  de la planta WW S-30

El proceso  de depuración de aguas servidas en una planta WINDWATER corresponde al tipo lodos activados con aeración extendida y está dado  básicamente por acción biológica de bacterias anaeróbicas  en la primera  etapa y aeróbicas en la segunda. En ambos casos dichas bacterias digieren la materia orgánica,  degradándola u oxidándola en cada caso. En la etapa aeróbica, la permanente inyección de aire permite la  presencia de oxigeno  disuelto  en el medio. En este proceso los microorganismos utilizan oxígeno para digerir las aguas servidas y transformarlas en un líquido limpio e  inodoro.

- Cumplimiento  de la norma

El diseño  e ingeniería asociada en la construcción de las plantas WINDWATER permiten  garantizar las descargas de las aguas tratadas ajustadas a las exigencias de la norma DS Nº 90 del 30 de mayo del 2000, publicada en el diario oficial de la República de Chile el 07 de marzo del 2001  que fija los siguientes límites máximos permitidos para la descarga de residuos líquidos a cuerpos de agua marinos dentro de la zona de protección litoral,  vigentes a partir del 07 de septiembre  del 2001.

| Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) | < | 35 mg/l |
| --- | --- | --- |
| Sólidos suspendidos totales (SST) | < | 80 mg/l |
| Coliformes fecales | < | 1000 NMP/100ml |

6.-Modificación de la infraestructura:

El módulo contenedor de la planta de la Base es una estructura de paneles de Acero con núcleo de Poliestireno expandido de 20 cm de espesor atiesados con perfiles L de acero galvanizado en las esquinas y cantos exterior e interior mas perfiles canal en la base y en la el cielo. El estanque se encuentra alojado en una fundación o radier armado en depresión ad-HOC para el diseño original del estanque  3000 litros.

El modelamiento acad determinó que la remoción de los bordes longitudinales y un transversal de esta fundación sería suficiente para depositar en forma segura el nuevo estanque de volumen aumentado. El estanque anexo de cloracion-decloración debería trasladarse a una extensión del modulo en el sentido longitudinal.

La extensión se diseñó con paneles de acero y núcleo de poliuretano de espesor 100mm. Con ganchos twin_loock y afianzados en la esquinas con perfiles de aluminio 50X50

.La extensión del radier se fabricó con hormigón de 340 k/cem/m3 armado con malla tipo ACMA.

La planta llegó embalada a Bahía Fildes en un piso reforzado de madera, elemento que permitió desplazarla hasta un punto cercano a  la instalación.

El proceso de instalación fue realizado en el último tramo solo con fuerza humana y la astucia de mas de un tablón de madera previamente engrasado a modo de patín deslizador.

La planta quedó operativa en 24 horas de trabajo de la Brigada de reparaciones que anualmente acompaña a la dotación de la Base durante los meses de Enero y Febrero.

7.0 Conclusiones y recomendaciones

Sin duda, el principal objetivo de la operación de una planta de tratamiento  de aguas servidas es lograr que  ella sea eficiente, pues solo en ese caso, la cantidad de olores y lodo será despreciable. Como esta eficiencia depende en gran medida de la cantidad y calidad de los efluentes que ella recibe, es razonable pensar que un buen control a nivel de medición continua de los parámetros  de funcionamiento, permitirá adecuar los temporizadores que permiten ajustar y  prever estas variaciones en la carga orgánica.

Por otra parte desde el punto de vista económico una planta de acero revestida y protegida es lo ideal, especialmente para Bases Antárticas, sin embargo  las enormes diferencias en costo obligan a no abandonar la idea de la fibra de vidrio reforzada con resina poliéster siendo si su espesor una materia importante de considerar el que en ningún caso debería ser menor de 8mm.

El anexo fotográfico adjunto se entregan algunas vistas del proceso de recambio junto con diagramas de la planta.

Anexo FOTOGRAFICO

FotoNº1  Vista general de la Base Escudero (Mitad inferior)

### Foto Nº2.- Planta a instalar. Al fondo la anterior

Foto Nº 3.- Vista de las modificaciones al módulo existente

Foto Nº4.- Proceso de instalación

Foto Nº5 Ubicación definitiva

Foto Nº6.- Instalación de estanque desinfección antes de cierre

Foto Nº7 Estado Final de Módulo

Foto Nº 8.- Vista del interior con la nueva Planta